
采 购 文 件

项目编号：YECG2026-0102号
项目名称：大冶市人民医院消防系统设施设备运行维保服务项目

采 购 人：大冶市人民医院
日    期：2026年01月
目  录
第一章  询价公告
1
第二章  报价须知
3
第三章  采购技术参数、规格及要求
8
第四章  合同书
13
第五章  响应文件格式
15


第一章  询价公告
【项目概况】
大冶市人民医院消防系统设施设备运行维保服务项目的潜在供应商应在大冶市人民医院获取采购文件，并于2026年01月16日10时00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
1、采购项目编号：YECG2026-0102号
2、采购项目名称：大冶市人民医院消防系统设施设备运行维保服务项目

3、采购方式：询价
4、采购预算：18万元/年
5、采购内容：消防系统设施设备运行维保服务。详见采购文件“第三章 采购技术参数、规格及要求”。

6、服务期：服务期限：三年，合同一年一签，次年合同依据上年度服务评价，由甲方确定是否续签。

7、本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。
3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。
4.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
5.供应商特定资格要求：（1）具备并提供应急管理部消防救援局社会消防技术服务信息系统登记证明。（2）具备住建部门颁发的消防施工贰级以上资质。
三、获取采购文件
凡有意参加询价者请到现场获取本项目文件:
1、时间：2026年01月13日至2026年01月15日，每天上午08:30至11:30，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）；

2、地点：大冶市人民医院中心院区6号楼7楼采购管理办（717室）

3、方式：委托代理人须携带投标报名表、法定代表人授权委托书、本人身份证原件及营业执照原件或复印件、特定资格要求证明等参加投标报名，现场获取询价文件。
四、响应文件提交
1、开始时间：2026年01月16日8时00分（北京时间）

2、截止时间：2026年01月16日10时00分（北京时间）

3、地  点：大冶市人民医院中心院区6号楼7楼采购管理办（717室）
五、开启

1、时    间：2026年01月16日10时00分（北京时间）

2、地    点：大冶市人民医院中心院区6号楼7楼会议室
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。
七、发布公告的媒介

大冶市人民医院官网
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采购人：大冶市人民医院

联系人：胡女士、夏女士
联系电话：0714-8711266 
联系地址：大冶市罗家桥街办东港路26号
大冶市人民医院

2026年01月12日
 报价须知

报价须知前附表

	序号
	项    目
	内           容

	
	项目名称
	大冶市人民医院消防系统设施设备运行维保服务项目

	
	项目类别
	服务

	
	采购人
	大冶市人民医院

	
	供应商资质条件、能力和信誉
	1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录的承诺函；（附件5-1） 

3、未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”的承诺函；（附件5-1） 

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（附件5-2）
5、按要求提供符合采购文件第一章“申请人的资格要求”中第2和第3条规定的书面声明；（附件5-2） 

	
	踏勘现场
	不组织，潜在供应商自行踏勘的，自行承担现场踏勘的全部费用、责任和风险。


一、总 则

1. 适用范围

1.1本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：详见《报价须知前附表》。

2.2“采购代理机构”是指：详见《报价须知前附表》。
2.3“供应商”是指：获得该项目采购文件确定参加报价的法人或者其他组织及自然人。如供应商在本次报价中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“响应文件”是指：供应商根据本文件要求编制包含价格、技术、服务和合同草案条款等所有内容的文件。
2.5“货物”是指：是指成交供应商按本文件规定，向采购人提供的一切货物及其相关服务。根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

2.6“服务”是指：成交供应商按本文件规定向采购人提供的所有服务。

3.合格的供应商应具备的条件：详见本章报价须知前附表“供应商资质条件、能力和信誉”,并提供相关证明材料的复印件,对于未提供或提供的材料不符合本文件要求的，采购小组将拒绝其参加报价。资格证明文件应真实可靠、不得伪造。响应文件正本中提交的资格证明文件为复印件的，应加盖公章。

二、响应文件的编制

4. 响应文件编制基本要求

4.1响应文件以及与采购人就有关询价的所有来往函电均应使用简体中文。

4.2供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

4.3响应文件应按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

4.4如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

4.5响应文件的组成

不限于第五章响应文件格式内容，如未提供，采购小组有权拒绝其响应文件。
5. 计量单位

5.1除技术要求中另有规定外，本文件所使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、响应文件有效期

6. 本项目报价有效期为报价之日算起（60）日历日内保持有效，在此期间响应文件有效。询价结束后，在有效期内响应供应商不得改变报价、服务期及承诺的全部义务。响应文件有效期比本文件规定短的，采购小组将视响应文件无效予以拒绝。

7. 在特殊情况下，在原询价有效期满之前，采购人可向响应供应商提出延长报价有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。响应供应商可以拒绝采购人的要求。同意延长报价有效期的响应供应商不允许修改其响应文件。

四、报价要求

8. 报价以人民币报价。供应商的报价超过最高限价的，其响应文件将被否决。

9.对于本文件中未列明，供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

10. 供应商的报价应包括完成该项目的成本（设备、辅材、人工等）、利润、安装、调试、税金、保险、管理费、风险费、运输费、质检、验收费等所有费用，即“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其他费用，采购人概不负责。

五、响应文件的份数、封装和递交

11. 响应文件的份数和加密

11.1响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。一起密封包装，加贴封条并在封套的封口处加盖供应商单位公章。

11.2响应文件的信封上应写明：项目编号、项目名称、供应商名称。
12. 响应文件的递交

12.1所有响应文件应于第一章“询价公告”中规定的时间和地点前递交。

13. 迟交的响应文件

14.1采购人将拒绝或原封退回在其规定的递交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件。

六、采购小组的组成

14. 本次询价由采购人依法组建的采购小组进行。

14.1采购小组负责响应文件的评审、询价、根据询价情况编写评审报告，协助处理质疑等工作。

七、评审

15.采购小组根据采购文件规定的供应商资格条件、评定成交的标准等事项对供应商提交的响应文件进行评审，资格性评审不符合采购文件要求的响应文件按无效文件处理。

符合性检查如发现下列情形之一的，其响应文件将被视为无效：

1）供应商的响应文件或资格证明文件未提供或不符合采购文件要求的；

2）供应商报价超过最高限价的； 

3）供应商报价存在缺项、漏项的；

4）供应商响应文件的商务或技术响应不符合采购文件要求的；
5）符合采购文件中其它规定被视为无效的条款的。

16.采购小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品（或服务）质量或者不能诚信履约的，应当要求其在询价现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，采购小组应当将其作为无效响应处理。
17.响应文件的澄清
17.1 采购小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。采购小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
17.2 供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

八、确定成交供应商

18.采购人从采购小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

九、发布成交公告

19.成交供应商确定后，在指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。公告期为一个工作日。

20.相关供应商对成交结果、询价过程有询问或质疑的，可在公告期届满之日起七个工作日内，依据政府采购相关规定，向采购人提出询问或质疑，采购人将按政府采购询问或质疑程序处理。质疑书应当包括下列主要内容：

质疑人的名称、地址、电话等；

质疑人法人签章和单位公章；

具体的质疑事项和请求；

与质疑事项相关的证明材料；

提起质疑的日期。
十、签订合同

21.成交供应商在成交公示期满后七个工作日内与采购人签订合同，未在规定时间内签订合同的，视为自动放弃成交资格。
十一、采购文件的解释权

22.采购文件的最终解释权为采购人所有。
 采购技术参数、规格及要求

一、项目采购清单
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	预算单价
（元）
	最高限价
（元）
	备注
	货物/

服务

	1
	消防系统设施设备运行维保
	1
	年
	180000
	180000
	
	服务


二、技术服务要求
（一）维护保养范围：

东风路院区门急诊综合楼（原5号楼）的消防报警系统及消防设施设备（地面15层，地下2层），火灾自动报警系统、 自动喷淋灭火系统、消火栓系统、干粉和二氧化碳灭火器、自动气体灭火系统、排烟及送风系统、应急照明疏散系统、电气火灾监控、消防设备电源监控、防火门监控等所有消防相关设施的维护保养
中心院区消防报警系统及消防设施设备，（含1、2、4、5、6、7、8、9号楼、地下室、医废间、液氧站等）火灾自动报警系统、 自动喷淋灭火系统、消火栓系统、干粉和二氧化碳灭火器、自动气体灭火系统、水炮灭火系统、排烟及送风系统、应急照明疏散系统、电气火灾监控、消防设备电源监控、防火门监控等所有消防相关设施的维护保养。
（二）维护保养频次
1、常规巡查
1.1.每月不低于 2 名专业维保人员对医院消防设施设备巡查打卡，若有故障及损坏现象，要在当日解决，确保消防主机正常运行。同时，如需更换消防设备、器材及维修配件，费用单价（单项）在100元以内（含本数）的，由维保方负责承担，费用单价（单项）超过100元的，在得到院方相关人员认可后，才可进行更换，更换费用由院方承担。
1.2.消防应急灯、安全出口指示牌每天巡查。发现损坏及故障，要在当日上报和解决。

2、每月联动测试 1 次

2.1.按手报测试。是否能正常报警，是否有信号反馈主机。

2.2.感烟探测器吹烟测试，是否能正常报警，是否有信号反馈主机。

2.3.是否能联动启动，声光报警器，排烟机，送风机，防火卷帘门迫降，消防电梯迫降。是否能正常联动消防广播，是否都有信号反馈主机，是否能切断非消防电源。

3、喷淋自动灭火系统每月测试 1 次

3.1.未端排水测试，管网水压是否正常，水流指示器是否正常动作，压力开关动作是否正常，是否能正常联动启动喷淋水泵，是否都有信号反馈主机。

4、消火栓灭火系统每月测试 1 次

4.1.消火栓排水测试，管网水压是否正常；按下消火栓按钮,是否能正常联动启动消火栓水泵，是否都有信号反馈主机。

5、防火卷帘门每月测式 1 次

5.1.手动按下防火卷帘门启动按钮检查。是否能正常迫降。

5.2.烟感吹烟测试，是否能正常报警；温感加温测试，是否能正常报警，是否能正常联动防火卷帘门迫降，是否都有信号反馈主机。

6、七氟丙烷气体灭火系统，每半年测试 1 次

6.1.检查保养各台气体灭火控制器，测试其功能是否正常；

6.2.检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象；

6.3.检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常；

6.4.定期对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑；

6.5.模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作。

6.6.检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆；

6.7.检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化； 是否都有信号反馈主机。

7、喷淋水泵，消火栓水泵，每月检查 1 次

7.1.手动启动检查，水泵是否正常运行。

7.2.远程启动检查，水泵是否能正常启动。

7.3.检查管网水压是否正常。

7.4.多线远程启动喷淋水泵及消火栓水泵，水泵是否正常运行。

8、排烟机，送风机每月检查 1 次

8.1.手动启动检查，排烟机，送风机是否能正常运行。

8.2.远程启动检查，排烟机，送风机是否能正常运行。

9、以上检查及测试，做好记录，甲乙双方有关人员签字确认、建立台账， 做好存档。

（三）技术服务依据及标准
1．《中华人民共和国消防法》

2．《湖北省消防条例》

3．《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）
（四）技术方案
	序号
	技术条款
	具体要求

	1
	维保方案
	投标人根据自身条件以及对项目整体的理解提供运维服务方案。

	2
	应急服务方案
	投标人根据自身条件及能力提供应急服务方案。

	3
	服务质量保证措施
	投标人根据自身条件及能力提供服务质量保证措施。内容至少应包含供应商设立的售后服务机构名单、地址、服务电话和维修人员等情况（须提供相关租房合同等证明材料及近半年人员保险缴纳凭证并加盖公章）。

	4
	备件及技术保障方案
	投标人根据自身条件及能力提供维保所需的备件及技术保障方案。


三、其他要求
1、投标人提交投标文件即视为对现场实际情况认可，对存在的各类风险及施工难度有充分的认识。

2、采购人不组织现场踏勘，投标人自行踏勘的风险由投标人自行承担。

3、投标人需提供严格按照国家及行业有关规定，合法合规施工的承诺书。

4、为保障现场施工人员安全，供应商应提供给本项目施工人员配备必要的安全工具及安全防护措施的承诺函。

5、施工作业中不得对采购人正常的经营造成影响；对施工中导致的自身或第三方人身伤害和经济损失，由中标供应商承担全部责任。

6、采购需求清单未列明，但属于项目实施必须的内容，应一并包含在投标报价中，除确有必要的签证外，采购人不另行支付费用。投标报价应包含总价及各分项报价，分项报价缺报漏报的视为无效。
四、商务要求
1、服务地点：大冶市人民医院中心院区和东风路院区。

2、服务方式：工作日维保人员驻场维护调试修理并经采购人验收合格。

3、服务期限：三年，合同一年一签，次年合同依据上年度服务评价，由甲方确定是否续签。

4、付款方式：合同签订并进场服务半年后，凭服务报告及发票付款至合同金额的50%；服务满一年后，凭服务报告及发票付余下的50%。

5、类似业绩：供应商需提供近三年（2023年1月1日起）承接的消防维保服务类似业绩（提供合同复印件或中标通知书并加盖公章）。

6、人员配置：维保人员具有中级及以上建（构）筑物消防员或消防设施操作员证；具有一级注册消防工程师证书（供应商须提供服务承诺函及证明材料）。工作日派驻两名维保人员驻场服务。
五、考核标准
院方每月对消防维保公司进行督导检查，考核90分为合格，不满90分，每少一分在合同款中扣除500元。年度周期累积三个月低于80分，甲方可单方面解除合同。

	序号
	检查内容
	应得分
	实得分
	扣分原因

	1
	消防管理人员持证上岗，实行24小时值班制，有培训及三级安全教育卡，熟悉消防安全岗位职责、管理制度及应急预案。
	20
	
	

	2
	每月定期检查院内各种消防器材(灭火器、消防栓等)是否完备好用，消防通道是否通畅。
	20
	
	

	3
	定期对医院职工进行消防安全知识培训，并组织消防演练，有记录。
	20
	
	

	4
	消防系统（自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、应急疏散指示灯系统、消防联动系统、电器火灾报警系统等）检测及维保记录。
	20
	
	

	5
	按合同规定内容及院方要求完成有关工作。
	20
	
	

	合计
	
	100
	
	


 合同书格式（参考）

（根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》相关规定，采购人和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）
合   同   书
项目名称：
合同编号：
签订日期：
签订合同地点：
本合同由  （采购人） （以下简称“甲方”）与  （中标人）   （以下简称“乙方”）签订。乙方以总金额         万元人民币（用大写数字书写）向甲方提供如下货物（工程或服务）：
经双方协商，同意按下列条文执行：
本合同甲、乙双方应遵守国家颁布的《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。
甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的合同款，并承担应负的责任和义务。
乙方保证按合同条款规定的内容和工期（服务期限）向甲方提供合格的货物（工程或服务），并承担应负的责任和义务。
合同文件。下列文件为本合同不可分割的部分：
采购文件（项目编号：　　              　）；
合同书；
合同条款；
附件；
合同范围和条件。本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。
货物（工程或服务）及数量。本合同所提供的货物（工程或服务）及数量详见采购文件的要求及乙方响应文件中的承诺。
付款条件。本合同的付款条件按采购文件规定执行。
合同金额。
工期和交货（服务）地点。本合同中货物（工程或服务）的工期、交货（服务）地点在采购文件中有明确规定。
合同生效。本合同经甲、乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。
合同的份数。本合同正本一式　份，甲方执　份，乙方执　份；副本一式　份，甲方执　份，乙方执　份。
合同的失效。本合同在合同价款全部结清后失效。
甲方（盖章）：
                      乙方（盖章）：
甲方授权代表(签字)：             
    乙方授权代表(签字)：
电　　话：                         
电　　话：
年    月    日                               年    月    日
第五章  响应文件格式

封面：

响 应 文 件

项目编号： 

项目名称：
供应商名称（盖章）：
年  月  日

附件1：报价书
致：(采购人名称)
根据贵方（项目名称）项目询价采购的报价邀请，签字代表（姓名和职务）经正式授权并代表报价供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件。

附件1：报价书


附件2：报价表


附件3：报价明细表


附件4：法定代表人身份证明书


附件5：法人代表授权书


附件6：供应商的资格声明


附件7：商务要求响应、偏离说明表

附件8：技术要求响应、偏离说明表

本文件要求和供应商认为需要提供的其他资料。
在此，我方宣布同意、声明如下：

1. 将按响应文件的规定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部采购文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 本响应文件有效期为自报价之日起（60日历日）；

4. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料；

5. 与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        

电话：
供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：

附件2：报价表

项目名称：                     

项目编号：                                   
	总报价（年）
	小写：¥                         
大写：人民币                    

	服务期
	

	项目负责人
	

	备注
	


供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：
附件3：法定代表人身份证明书
单位名称：                                
单位性质：                                
地    址：                                 
成立时间：      年      月     日
经营期限：    年   月   日     至     
姓    名：        性别：         年龄：       
职    务：       系                        的法定代表人。
特此证明
供应商：                                 （公章）
                日  期：                                 
	粘贴法定代表人身份证（复印件）


附件4：法人代表授权书

（采购人名称）：

（供应商名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（供应商名称）的下面签字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的报价，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自    年  月  日至   年  月  日止签字有效。

特此声明。

委托人名称（公章）：                     
法定代表人（签字或盖章）：             
被授权人（签字或盖章）：                                  

电话（手机）：
	粘贴被授权人身份证（复印件）


附件5：供应商的资格声明

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	

	项目负责人
	姓名
	
	技术职称
	

	成立时间
	

	营业执照号或事业单位法人证号
	

	经营范围
	

	备注
	


附：采购文件报价须知前附表“供应商资质条件、能力和信誉”的资格证明材料。
附件5-1：基本资格条件承诺函
致  （采购人）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商盖章）

年 月 日
附件5-2：书面声明函
致  （采购人）：

（供应商名称）郑重声明：

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

我方对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（供应商盖章）

年 月 日
附件6：商务要求响应、偏离说明表
项目名称：
项目编号： 
	序号
	采购文件要求条款
	响应文件响应部分
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	…
	
	
	


说明：供应商应对照采购文件“第三章  采购技术参数、规格及要求”的商务要求逐条作出实质性响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商应提供具体数值。
供应商名称（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：
附件7：技术要求响应、偏离说明表
项目名称：
项目编号： 
	序号
	采购文件要求条款
	响应文件响应部分
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	…
	
	
	


说明：供应商应对照采购文件“第三章  采购技术参数、规格及要求”的技术要求逐条作出实质性响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商应提供具体数值。
供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：



